## Sheet1 (2)
报价清单
询价单位：岳西县供水有限公司 项目编号：RYSWJTGS2026082002 项目名称：PE管及相关配件
材料名称 | 规格型号 | 参数 | 推荐品牌 | 单位 | 数量 | 控制单价 | 报价品牌 | 报价单价 | 小计
PE管 | PE100 dn110 PN1.6 | ①GB/T13663.2—2018 标准执行，卫生标准 GB/T17219 最新标准执行。给水用（PE）聚乙烯管材、（PE）聚乙烯管件符合无污染、生态、环保及卫生标准符合 GB/T17219《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》技术规范标准要求。 ②管材的内外表面清洁、光滑，不允许有气泡、明显的划伤、凹陷、杂质、颜色不均等缺陷，管端头应切割平整，并与管轴线垂直。 ③管材的颜色为蓝色或黑色，黑色管上有共挤出蓝色色条，色条沿管材纵向至少有三条。 ④管材长度一般为 6m、9m、12m ,也可由供需双方商定。长度不应有负偏差。盘管长度由供需双方商定。 ⑤管材出厂时有永久性标志，且间距不超过 2 米（直管），标志内容：生产厂名/商标、公称外径、标准尺寸比或 SDR、材料等级（PE 100）、公称压力、生产日期、采用标准号、“水 ”或“water ”字样。 | 金牛管业、 伟星管业、 联塑管业、 保利管业、 军星管业。 （排名不分先后） | 米 | 900 | 41.7
PE等径三通 | PE100 dn110 PN1.6 | ①GB/T13663.3-2018 标准执行，卫生标准 GB/T17219 最新标准执行。给水用（PE）聚乙烯 管材、（PE）聚乙烯管件应符合无污染、生态、环保及卫生标准符合 GB/T17219《生活 饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》技术规范标准要求。 ②管件内外表面清洁、光滑，不允许有缩孔(坑)、明显的划伤、杂质、颜色不均和其他表面缺陷。 ③管件聚乙烯部分的颜色为蓝色或黑色。 ④Φ20至Φ63 为热熔注塑承插式；Φ75至Φ315 为热熔注塑对接式。 ⑤管件有永久、清晰的标志，并且标志不能引发开裂或影响管件性能；如果使用打印，打印内容的颜色与管件的本色不同；标志和标签内容目视清晰；插口管件上的标志内容不位于管件的最小插口长度范围内。 ⑥标准号制造商名称或商标，公称外径，使用的管材系列管件的所有标示为一次性注塑或电脑喷码。 |  | 只 | 20 | 51
PE等径弯头 | PE100 dn110 PN1.6 |  |  | 只 | 30 | 32.3
PE法兰 | PE100 dn110 PN1.6 |  |  | 只 | 50 | 77.02
PE异径三通 | PE100 dn110*63 PN1.6 |  |  | 只 | 20 | 41.5
PE异径直接 | PE100 dn110*63 PN1.6 |  |  | 只 | 20 | 14.1
报价合计（元)
备注： 1.本项目报价包含产品供货、送货上门、税费(增值税普通发票)等全部相关费用，采购人无需额外支付其他任何费用； 2.供方交付的各类货物须随货附带合格证、检测报告及饮用水卫生安全产品卫生许可批件等资料； 3.合同签订后，全部供货验收完毕后一个月内全额付款； 4.质保期1年； 5.收货地址：安徽省安庆市岳西县供水有限公司城北仓库。
报价单位：XXXXXXXXXXX（盖章） 日 期： 年 月 日