## 报价清单
报价清单
询价单位：岳西县供水有限公司 项目编号：RYSWJTGS2026082004 项目名称：给排水铸铁哈夫节、闸阀及配套配件采购项目
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 参数 | 推荐品牌 | 单位 | 数量 | 控制单价 | 报价品牌 | 报价单价 | 小计
1 | 球墨铸铁哈夫节 | DN100*200 | ①壳体材质 QT450‑10 球墨铸铁，符合 GB/T1348，球化等级≥3 级。 ②密封垫 EPDM 三元乙丙橡胶，无粘胶卡压式密封。 ③紧固件 8.8 级高强度螺栓。 ④内外环氧树脂粉末静电喷涂防腐。 ⑤公称压力 PN1.6MPa，壳体及密封试验无渗漏。 ⑥铸件外观无气孔、砂眼、裂纹。 ⑦满足 GB/T17219 生活饮用水卫生安全要求。 | 江苏竹箦阀业、浙江盾安阀门、浙江瑞格阀门。（排名不分先后） | 只 | 10 | 173.04
2 | 套筒式哈夫节 | dn110 |  |  | 只 | 2 | 667.4
3 | PE管加长型哈夫节 | dn90*500 |  |  | 只 | 5 | 234.84
4 | 球墨铸铁异径堵板 | DN100*50 | ①材质 QT450‑10 球墨铸铁。 ②内外环氧树脂粉末喷涂防腐。 ③配套 EPDM 橡胶密封垫片。 ④公称压力 PN1.6MPa，承压无变形、无渗漏。 ⑤铸件无砂眼、气孔、裂纹。 ⑥满足 GB/T17219 饮用水卫生要求。 |  | 只 | 10 | 50
5 | 沟槽式90°弯头 | dn114 | ①QT450‑10 球墨铸铁沟槽管件，执行 GB5135.11。 ②内外环氧树脂粉末喷涂防腐。 ③沟槽尺寸标准，与刚性卡箍匹配。 ④公称压力 PN1.6MPa，水压试验无渗漏。 ⑤铸件无气孔、砂眼、裂纹。 ⑥满足 GB/T17219 饮用水卫生要求。 |  | 只 | 40 | 19.74
6 | 刚性卡箍 | dn114 | ①壳体 QT450‑10 球墨铸铁，符合 GB5135.11。 ②密封圈 EPDM 三元乙丙橡胶。 ③8.8 级镀锌螺栓。 ④内外防腐处理。 ⑤公称压力 PN1.6MPa，耐压试验无渗漏。 ⑥表面无毛刺、砂眼。 ⑦符合 GB/T17219 饮用水卫生要求 |  | 只 | 180 | 16.28
7 | 丝扣铁闸阀 | DN50 | ①阀体 QT450‑10 球墨铸铁，黄铜密封面（硬密封），阀杆为黄铜。 ②内外环氧树脂喷涂防腐。 ③螺纹连接，公称压力 PN1.6MPa。 ④执行 GB/T8464‑2023、GB/T13927。 ⑤铸件无内应力开裂，商标及型号铸在阀体上。 ⑥阀门手轮刻有开/关方向，顺时针为关闭。 ⑦启闭灵活无卡滞，铜密封面贴合严密，密封无渗漏。 ⑧外观无铸造缺陷，螺纹完整无毛刺。 ⑨符合 GB/T17219 饮用水卫生要求。 |  | 只 | 30 | 119.5
8 | 丝扣铁闸阀 | DN40 |  |  | 只 | 20 | 99
9 | 丝扣铜闸阀 | DN15 | ①阀体 HPb58‑2 黄铜，螺纹连接，Z15W‑16T；阀杆黄铜。 ②执行 GB/T8464‑2023、GB/T13927。 ③公称压力 PN1.6MPa。 ④铸件无内应力开裂，商标及型号铸在阀体上。 ⑤每只阀门必须配备相应手轮，手轮颜色为红色（表面应有良好的环氧树脂粉体静电喷涂），阀杆和手轮组件在正常使用中可拆下，阀体最小壁厚≥1.9mm。 ⑥启闭灵活，开关到位密封无渗漏。 ⑦阀体公称通径要求通径（≥85%）。阀杆与阀盖的密封：采用至少2道“O”型丁晴橡胶密封圈密封。阀体与阀盖采用聚四氟乙烯垫片或丁晴橡胶密封圈密封，压紧螺母与阀盖、阀杆间采用聚四氟乙烯填料密封。 ⑧螺纹完整无毛刺。 ⑨符合 GB/T17219 生活饮用水卫生要求，无铅析出超标。 |  | 只 | 800 | 23
报价合计（元)
备注： 1.本项目报价包含产品供货、送货上门、税费（增值税普通发票）等全部相关费用，采购人无需额外支付其他任何费用； 2.供方交付的各类货物须随货附带合格证、检测报告及饮用水卫生安全产品卫生许可批件等资料； 3.所有铸铁件严禁灰口铸铁替代 QT450‑10 球墨铸铁；接触水表面防腐为食品级环氧树脂静电喷涂，普通刷漆不予验收； 4.哈夫节、卡箍紧固螺栓统一为 8.8 级高强度螺栓，不得使用普通 4.8 级螺栓； 5.合同签订后，全部供货验收完毕后一个月内全额付款； 6.质保期1年； 7.收货地址：安徽省安庆市岳西县供水有限公司城北仓库。
报价单位：XXXXXXXXXXX（盖章） 日 期： 年 月 日